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招标单位：六安世立医院

六安世立医院DSA机房辐射防护工程招标文件

六安世立医院DSA机房辐射防护项目已具备招标条件，现对该项目进行招标，并采取在本医院网站上挂网公开招标。请具有相关资质和建设能力的单位报名参加。

一、招标项目概况

1.项目名称：六安世立医院DSA机房辐射防护工程

2.工程规模：DSA机房防护项目

3.工程地点：六安市

4.建设单位：六安世立医院

5.工程质量：符合国家及地方有关规范规定，工程质量达到 合格 标准

6.工期要求：20个日历天

7.承包方式：设计施工总承包（包施工、包质量、包验收合格）

二、本项目的设计、施工符合国家行业最新规范和标准要求：
1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002；
2、《医用X射线诊断卫生防护标准》GBZ 130-2013；
3、《医用X射线治疗卫生防护标准》GBZ 131-2002；
4、《医用X射线诊断卫生防护监测规范》GBZ 138-2002；
5、《医用放射性废物管理防护标准》GBZ 133-2002；
6、《放射诊疗管理规定》（卫生部第46号令）；
7、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院第449号令；
8、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护总局令第31号；
9、《临床核医学卫生防护标准》GBZ 120-2002；
10、《放射治疗机房设计导则》IEC 61859-1997；
11、《放射治疗室的设计指南》IEC/TR 61859-1997；
12、《中华人民共和国建筑工业行业标准》JG/T 177-2005。
三：防护部分基础建设要求：
1. 安装防护门的地面：地面平整度误差5mm，装饰部分实贴不得空挂；门洞口上600mm不得有任何物体。

2. 防护门根据条件安装内或者外，放射机房地面及顶部≥150mm混凝土C30标准：CT机房单边最窄面不低于5米总面积不低于33平方：DR机房单边最窄面不低于4米总面积不低于24平方。
3.各机房的门均必须要安装门、灯联动装置（大门关闭警示红灯即亮），每间机房离地面2.8m高度处需安装排气扇。
四：工程名称：
六安世立医院DSA机房辐射防护项目
五：机房概况：

1：DSA机房：机房长7.93m，宽7.86m，高4.2m，大门洞为1.6m*2.1m，医生控制室门洞1 m*2.1m，观察窗洞为1.85m*1.05m，污物通道门洞0.85m*2.1m，
六：防辐射施工需院方解决的问题：

1、从机房内大门头上30公分处各预留2根220V电源线（要求有电源，连接门体行程开关及电动门电机），再将以上电源线穿过门头（离门头正中高约30cm处）用作连接警示灯。
2、新砌墙体需用实心红砖砌墙体需要用水泥、黄沙拉毛。
3、大门洞门体开合方向墙面，不允许有开关、线盒、埋管等，以免影响门体开合；关门方向需要有30公分的门躲。

4、 推拉门运行下口预埋轨道处不能预埋电线管及水管以免安装轨道时会被破坏。
七．机房设计方案：

1:DSA机房：设计防护铅当量≥4.0mmpb

机房内四周墙体为37实芯红砖墙，四周粉刷3公分防护涂料，顶层焊钢架铺2mmpb防辐射板，地面不做防辐射处理，大、小门均设计为电动脚控推拉门，防护铅当量≥4.0mmpb，观察窗玻璃防护铅当量≥4.0mmpb。

八．工程量清单

	序号
	名   称
	规 格 型 号
	单位
	数量

	一
	DSA机房≥4.0mmpb
	
	

	1
	铅防护电动脚控推拉大门
	1.9m*2.3m（h）
	M2
	4.37

	
	装饰门套及不锈钢门头盒
	套
	1

	
	电动装置
	套
	1

	2
	铅防护电动脚控推拉小门
	1.3m*2.3m（h）
	M2
	2.99

	
	装饰门套及不锈钢门头盒
	套
	1

	
	电动装置
	套
	1

	3
	污物通道平开门
	0.85m*2.1m（h）
	M2
	1.785

	
	装饰门套及四周防护
	套
	1

	3
	观察铅玻璃
	1.8m*1m（h）
	块
	1

	
	装饰窗套及四周铅板防护
	套
	1

	4
	四面墙体粉刷防辐射涂料
	M2
	130

	5
	顶部挂防辐射板
	M2
	63

	6
	机房焊接挂防辐射板承重钢架
	M2
	63

	二
	施工费及运杂费
	项
	1

	三
	税管费
	项
	1


九：招投标时间

投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：2019年11月 18 日--2019年11月25日截止

2.开标时间：待定；

3.开标地点：六安世立医院

联系人：韩俊生

电话：18919795377

联系地点：六安世立医院基建科
