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1、 技术参数要求：
本次采购内容为医用液氧、瓶装氧、二氧化碳气等供应及运输配送服务，采购的医用氧气质量标准须符合《中国药典2020版》规定，液氧纯度≥99.5%。二氧化碳及其他气体符合国家标准。
采购数量以临床实际需求量为准，必须及时满足临床需求；
	产品名称
	规格
	纯度
	单位
	数量（瓶）
	备注

	医用液氧
	/
	≥99.5%
	吨
	
	

	医用瓶装氧气
	40升
	≥99.5%
	瓶
	
	

	医用瓶装氧气
	10升
	≥99.5%
	瓶
	
	

	医用瓶装氧气
	4升
	≥99.5%
	瓶
	
	

	二氧化碳
	40升
	≥99.99%
	瓶
	
	食品级

	高纯二氧化碳
	40升
	≥99.999%
	瓶
	
	高纯



所需货物液态氧、瓶装氧质量标准须符合《中国药典2020版》规定，氧气纯度达到99.5%以上，二氧化碳等气体符合国家标准。
	执行的检验标准：《中华人民共和国药典》2020版 二部

	项目
	药典标准（2020版）
	备注

	性状
	为无色气体，无臭无味，有强助燃力
	。

	鉴别
	能使炽红的木条突然发火燃烧
	

	酸碱度
	应符合药典规定
	

	一氧化碳
	应符合药典规定
	

	二氧化碳
	应符合药典规定
	

	其他气态氧化物质
	应符合药典规定
	

	含量
	含氧（O2）应不得少于 99.5%
	）




	执行国家相关标准

	高纯二氧化碳
	99.999%,
	GB/T23938-2009

	二氧化碳
	99.99%,（食品级）
	GB/10621-2006




2、液氧其他技术要求：
1）投标人须自有专业医用液氧槽车不少于2辆，不得借用其他运输单位的资质，合同签订后须将为本项目配备的医用液氧槽车相应资质证书及驾驶人员名单交招标人处备案，否则招标人有权解除合同。
2）投标人提供的供气设备必须符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求。
3）所投医用氧必须符合《中国药典》二部关于“氧”的要求
4）投标人须在招标人处安装远程液位监控系统，实时监测招标人医用液氧液位，并配合招标人安全管理医用液氧库存。
5）有突发事件发生时，投标人在接到招标人通知后须在12小时内将液氧运送到位，否则招标人有权解除合同。
6）招标人检验或使用中发现产品有质量问题，经核实后，中标人必须无条件退换，所造成的一切损失由中标人承担，招标人保留进一步追究其责任的权利。
7）凡因中标人所产生或经销的产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷等一切后果，将由中标人承担所有责任。
8）合同执行期内，中标人必须保证招标人的正常供应需求，如因中标人原因造成合同无法执行（不可抗力因素除外），招标人有权追究中标人的相关违约责任。

3、商务要求
1）包装
所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。
2）标准
中标人提供的货物及设备必须符合《中华人民共和国药典》和GB50751-2012《医用气体工程技术规范》等相关标准要求。
3）技术支持
a 中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
b 中标人负责本项目供货完毕。
c 中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给招标人造成的损失。
4）质保及售后服务：
a 中标人须对本项目提供至少1年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总投标价中。
b 中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
c 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话6小时内到达现场并解决问题。
d 中标人需根据采购人需求，提供氧站操作、应急管控等方面的培训和协助采购人进行消防、应急演练。
5)交货时间：
实行分批交货，自接到招标人通知之日起24小时内运送到招标人单位。
6)交货地点：
六安世立医院液氧站
7)验收：
a 中标人所投产品制造商的检验部门在产品制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对供货产品进行各项具体的检验和试验，提交相关检验报告，并对检验报告的真实性和准确性负责。
b 招标人有权对本次招标产品在生产过程中及发货前进行随机抽检，但不作为验收的依据，中标人应为招标人进行抽检提供方便。
c 招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。
d 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付招标人和应由中标人提供的必要文件。
e 招标人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。
f 总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括货物、辅材、备品备件、零配件、易损件及专用工具费等）、装卸费、监测费、保险费、运输费、质保期内的维护费、培训费、验收费、招标代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

